附件3

|  |  |
| --- | --- |
|  | 城市水厂出厂水水质信息（第1季度） |
| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O₂计）（mg/L） | 消毒剂余量 |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | 　≥0.1 |
| 2025014 | 江川区供排水公司小龙潭水站出厂水 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.20 | 0.46 | 0.24 |
| 2025015 | 江川区供排水公司白衣寨水站出厂水 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.36 | 0.58 | 0.34 |
| 2025017 | 玉溪龙星供排水有限公司出厂水 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.17 | 1.03 | / |
| **注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。****2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** |

填报单位（公章）：江川区疾病预防控制中心 填报人：宋紫蓉 单位负责人：刘江伟 填报时间：2025年03月05日

附件4

|  |  |
| --- | --- |
|  | 城市水龙头水（末梢水）水质信息（第1季度） |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O₂计）（mg/L） | 消毒剂余量 |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | 　≥0.02 |
|  2025009 | 江川大酒店停车场水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.24 | 0.46 | 0.33 |
|  2025010 | 江川宾馆食堂水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.36 | 0.47 | 0.32 |
|   2025011 | 德馨苑小区物管食堂水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.20 | 0.46 | 0.33 |
|   2025012 | 景湖酒店后停车场旁水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 0.40 | 0.43 | 0.25 |
|   2025013 | 江川区区幼儿园院子水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.16 | 0.56 | 0.14 |
|   2025016 | 江川区宁海社区朱家庄村卫生室进门水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 0.16 | 0.41 | 0.19 |
|   2025018 | 玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局门卫水龙头 | 20250218 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.57 | / |
| **注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** |

填报单位（公章）：江川区疾病预防控制中心 填报人：宋紫蓉 单位负责人：刘江伟 填报时间：2025年03月05日